Внимание!  Компьютерная  сеть.

Наличие  в  качестве  нагрузки  большого  количества  потребителей  с  импульсными  источниками  питания (компьютеры, мониторы, серверы, копировальные  аппараты и т.д.)  приводит  к  появлению  нелинейного, импульсного  тока  нагрузки  и  как  следствие  возникает  ряд  проблем  связанных  с  электроснабжением  данного  объекта.

При  проектировании  электроустановки  с  долей  нагрузок  такого  рода  более  25 – 30 %  следует  вводить  определенные  поправки  в  расчеты  кабельных  сетей, номиналов  автоматов  защиты  и  выбору  мощности  трансформаторов  на  подстанции.

Истоки  проблемы.

Дело  в  том, что  для  питания  такого  рода  техники  используют  встроенные  импульсные  источники  питания, имеющие  ярко  выраженный  импульсный  характер  потребления  тока.  Наличие  в  блоке  питания  диодного  моста  со  сглаживающей  емкостью  приводит  к  скачкообразному  изменению  сопротивления  данного  вентиля  при  нарастании  напряжения.

В  результате  мы  имеем  периодическую  несинусоидальную  функцию  потребления  тока. Если  представить  эту  функцию  в  виде  бесконечного  ряда  синусоидальных  функций  с  частотой  кратной  50 Гц, то  выяснится, что  третья  гармоника  составляют  до  70 %  от  величины  основной  гармоники.  Теперь  проанализируем  последствия  этой  ситуации  для  электроустановки.

Перегрузка  проводника  нейтрали.

При  равной  и  линейной  загрузке  по  трем  фазам  ток  в  нейтрали  практически  равен  нулю. В  любом  случае  он  физически  не  может  превышать  ток  в  любой  из  фаз.  В  случае  несинусоидального  тока  потребления  действующее  значение  тока  не  только  не равно  нулю, но  и  может  превышать  фазный  в  пределе  до  1,7 раза!

Следует  напомнить, что  установка  автоматов  защиты  или  предохранителей  в  линии  нейтрали  не  предусмотрена, а  если  еще  при  реконструкции  используются  кабеля  с  жилой  нейтрали  равной  одна  треть  от  сечения  фазного  проводника, то  пожар  практически  гарантирован.

Искажение  синусоидальности  напряжения.

За  счет  сопротивления  проводников  линии  питания  на  зажимах  нелинейной  нагрузки  образуется  так  называемая  « плоская  синусоида ».

Проблема  заключается  в  том, что  более  половины  схем  измерения  и  защиты  по  напряжению  (реле  контроля  фаз, измерительные  цепи  стабилизаторов  напряжения, схемы  измерения  в  UPS и  т.д.)  измеряют  напряжение  по  амплитуде.  Погрешность  измерения  при  такой  форме  синусоиды  уже  составит  от  5  до  15%. Например, если  на  входе  сети  питания  группы  вычислительной  техники  установлено  реле контроля  напряжения  с  настроенным  порогом  отключения  245 В (действующее  значение  напряжения), то  при  такой  форме  синусоиды  защитное  отключение  произойдет  только  при  270 В.

Перегрузка  и  потери  в  трансформаторах.

Присутствие  гармоник  отличных  от  основной (50 Гц)  за  счет  присутствия  нелинейной  нагрузки  увеличивает  долю  вихревых  токов  трансформатора  подстанции  и  активное  сопротивление  обмоток  трансформатора.  Как  следствие  увеличиваются  нагрев. Для  электроустановок  с  долей  нелинейной  нагрузки  более  20%  полная  загрузка  трансформатора  может  наступить  уже  на  80%  от  номинальной  мощности.

Заключение.

При  проектировании  электроустановки, где  применяется  значительное  количество  компьютеров  и  прочей   оргтехники  следует  внимательно  отнестись  к  расчетам  сечения  кабельных  линий, выбору  мощности  трансформатора  и  номиналов  автоматов  защиты. Это  особенно  актуально  при  организации  питания  локальных, выделенных  вычислительных  сетей (ЛВС).

# Text boxes

T, mc

I, A

0

4,0

- 4,0

10

20

30

30

20

10

- 4,0

4,0

0

I, A

Рис.3. Кривая  напряжения  на  зажимах  импульсного  источника

питания.

30

20

10

Рис.2. Кривая  тока  нейтрали  при  нелинейной  нагрузке  в  трехфазной  сети.

Рис.1. Кривая  тока  потребления  импульсным  источником  питания.

T, mc

0

U, B

T, mc

Тех. директор  ЗАО «НПФ Полигон»

Соснин. В. В.

31.07.07